## SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Sprievodná správa

1.   Identifikačné údaje stavby , stavebníka a spracovateľa projektu

2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

3.   Súhrnný prehľad počtu pracovníkov

4.   Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

5.   Vecné a časové väzby prevádzky na okolitú výstavbu

6.   Ekonomické hodnotenie - celkové predpokladané náklady stavby

## Súhrnná technická správa

1.	  Charakteristika územia

2.	  Urbanistické riešenie

3. 	  Architektonické riešenie

3.1. 	  Dispozično-prevádzkové riešenie

4. 	  Súhrnné požiadavky na plochy a priestory

5.      Stavebno-technické riešenie stavby

6. 	  Technické vybavenie

6.1.   Elektrická energia

6.2.   SO-03  Plocha pre biologicky rozložiteľný odpad

6.3.   SO-04  Žumpy

6.4 	  SO-05  Vodovod a kanalizácia

6.5    SO-06  NN prípojka

6.6    SO-07  Areálový rozvod NN a vonkajšie osvetlenie

6.7    SO-08  Spevnené plochy

6.8    SO-09  Bariérové oplotenie

6.9    SO-10  Mostová váha

7. 	  Požiarna ochrana

8.    Stavenisko, bezpečnosť práce a uskutočňovanie výstavby

8.1  Charakteristika staveniska

8.2  Údaje o zvláštnych opatreniach

8.3. Riešenie civilnej obrany

8.4  Podmienky a nároky na uskutočňovanie výstavby

9. 	  Záver

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby , stavebníka a spracovateľa projektu

Názov stavby 		:		Ekodvor Gabčikovo - separovaný zber odpadu

Charakter stavby	:		Novostavba

Miesto stavby		:		Gabčíkovo

Katastrálne územie	:   		Gabčíkovo

Parcelné číslo		:		5048/1, 5054/1, 5054/2, 900/1, 900/2

Okres            		:		Dunajská Streda

Meno stavebníka 	:		Mesto Gabčíkovo

Adresa  sídla		:		Heinemannova 2697/12

Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo

Spracovateľ projektu	:		TOMReal s.r.o.

931 01 Šamorín , Bratislavská ul . 37

Autor návrhu		:		Ing.arch Tomáš Vörös

Hlavný projektant	:                    Ing.arch Tomáš Vörös

Zodpovedný projektant  časti:

architektúra a stavebné riešenie	Ing.arch Tomáš Vörös

spevnené plochy			Ing.arch Tomáš Vörös

statika					Ing. Pavel Kraus

zdravotechnika			Ing. Koczó Štefan, Ing. Rácz Alexander

elektroinštalácia			Eleonóra Bartušeková

požiarna ochrana			Ing. Ján Janík

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

2.1. Prehľad východiskových podkladov

- územný plán mesta Gabčíkovo

- inžiniersko-geologický prieskum RNDr. Varjú Zoltán

- polohopisný a výškopisný plán  - Ing. Arpád Mészáros

- kópia z katastrálnej mapy

- kapacitno-prevádzkové požiadavky investora

- konzultácie so správcami sietí

- stanoviská orgánov verejnej správy k uvažovanej výstavbe

- STN normy

(Zhotovenie diela je potrebné vykonávať v súlade platnými technickými normami)

2.2. Charakteristika územia a jej doterajšieho využitia

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s miernym prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu obce, preto navrhované riešení prispieva ku skultúrneniu okolia mesta.

Druh pozemku podľa katastra:

p.č. 5048/1 	- zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve investora

p.č. 5054/1 	- zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve pozemkového fondu

p.č. 5054/1 	- zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve pozemkového fondu

p.č. 900/1 	- zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve pozemkového fondu

p.č. 900/1 	- zastavané plochy a nádvoria – vo vlastníctve pozemkového fondu

V súčasnosti je pozemok určený na výstavbu haly je nezastavaný a využívaný ako neriadená skládka odpadov. Pozemky, určené pre prístupovú komunikáciu sú využívané ako poľná cesta.

Navrhované objekty budú umiestnené na pozemku č. 5048/1.

Predmetné územie je rovinaté s výškovým rozdielom max. 0,65 m, orientované pozdĺž  východozápadne.

Výškové pomery územia

Pozemok v mieste výstavby je na výške od 113,90 až po 113,25 m.n.m. Výška podlahy objektu SO.01, ± 0,000 bude na úrovni 114,15 a výška podlahy objektu SO.02, ± 0,000 bude na úrovni 113,58. Výška poľnej je na 113,90 m.n.m. Pozemok z hľadiska výstavby je pre dané účely vhodné. V blízkosti  pozemku sa nachádza vzdušný rozvod elektriky s možnosťou napojenia navrhovaných objektov.

2.3. Charakteristika a zdôvodnenie stavby na danom území a jej budúcej prevádzky

Mesto Gabčíkovo sa rozhodlo vybudovať Ekodvor, ktorá bude slúžiť pre potreby obce. V Ekodvore bude zabezpečený zber oddelených zložiek komunálneho odpadu a nebezpečného odpadu. Stavba je v súlade s územným plánom obce.

Predmetný objekt bude slúžiť pre zber odpadov komunálnych.

20 02 01	Biolog. rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z    cintorínov

20 03 08	Drobný stavebný odpad

20 03 07	Objemný odpad

20 01 25	Jedle oleje a tuky

20 01 11	Textílie

20 01 26	Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 13	Rozpúšťadlá

20 01 14	Kyseliny

20 01 27	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

3. Súhrnný prehľad počtu pracovníkov

Predpokladaný počet pracovníkov : 3

4. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

SO-01  Prevádzkové budovy

SO-01.1	Prevádzková budova – kancelária

SO-01.2	Prevádzková budova – sociálky

SO-02  Skladová hala

SO-03  Plocha pre biologicky rozložiteľný odpad

SO-04  Žumpy

SO-04.1	Žumpa 15m3 a kanalizačná prípojka

SO-04.2	Požiarna nádrž 22m3

SO-05  Vodovod a kanalizácia

SO-05.1	Studňa a areálový rozvod vody

SO-05.2	Areálová kanalizácia a prečerpávačka splaškových vôd

SO-05.3	Rozšírenie verejného vodovodu

SO-06  NN prípojka

SO-07  Areálový rozvod nn a vonkajšie osvetlenie

SO-08  Spevnené plochy

SO-09  Bariérové oplotenie

SO-10  Mostová váha

5. Vecné a časové väzby prevádzky na okolitú výstavbu

Výstavba areálu nebude mať negatívny vplyv na prevádzku okolitých objektov.

Lehota výstavby a predpokladaný termín zahájenia a ukončenia jej etáp:

- zahájenie výstavby       :        11. 2016

- ukončenie výstavby      :        10. 2017

- doba výstavby             :        12 mesiacov

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Charakteristika územia

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s miernym prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu mesta, preto navrhované riešení prispieva ku skultúrneniu okolia mesta.

V súčasnosti je pozemok určený na výstavbu haly je nezastavaný a využívaný ako neriadená skládka odpadov. Pozemky, určené pre prístupovú komunikáciu sú využívané ako poľná cesta.

Navrhované objekty budú umiestnené na pozemku č. 5048/1.

Predmetné územie je rovinaté s výškovým rozdielom max. 0,65 m, orientované pozdĺž  východozápadne.

Výškové pomery územia

Pozemok v mieste výstavby je na výške od 113,90 až po 113,25 m.n.m. Výška podlahy objektu SO.01, ± 0,000 bude na úrovni 114,15 a výška podlahy objektu SO.02, ± 0,000 bude na úrovni 113,58. Výška poľnej je na 113,90 m.n.m. Pozemok z hľadiska výstavby je pre dané účely vhodné. V blízkosti  pozemku sa nachádza vzdušný rozvod elektriky s možnosťou napojenia navrhovaných objektov.

Geologická charakteristika

1. Úvod

Na základe objednávky obstarávateľa geologickej úlohy bol realizovaný hydrogeologický prieskum pre budúci „ Ekodvor Gabčíkovo“ za účelom vybudovania vodného zdroja úžitkovej vody.

Voda sa bude zavádzať do sociálnej zóny /WC, umývarka/ a okrem toho bude využívaná aj pre závlahu vysadenej zelene.

Podkladmi pre vypracovanie správy okrem rekognoskácie terénu bola aj konzultácia so zástupcom obstarávateľom úlohy so spoločnou rekognoskáciou terénu, s projektantom projekčného zámeru a štúdium výsledkov starších geologických prác v záujmovom území z vlastného archívu a z Geofondu Bratislava.

Súčasťou tejto správy je aj dokumentácia a vyhodnotenie HG prieskumného vrtu Z-1 s návrhom ochrany budúceho vodného zdroja. K tomu v predloženej správe podávame aj primerané zhodnotenie geologickej stavby, hydrogeologických pomerov a režimu prúdenia podzemných vôd záujmového územia vo vzťahu k riešenej problematike, ako aj miestne antropogénne faktory, ktoré môžu ovplyvňovať kvalitu podzemných vôd v priľahlej oblasti.

2. Vymedzenie lokality prieskumu

Lokalita prieskumných prác sa nachádza na severnom okraji mesta Gabčíkovo, na brehu Starozemského kanálu pri strelnici - č.p. 5048/1, /prílohy č. 1,2/.

Prieskumný vrt v teréne bol realizovaný v zmysle požiadavok zástupcu obstarávateľa úlohy v zmysle prílohy č. 2.

3. Všeobecná charakteristika prírodných podmienok

Po geomorfologickej stránke záujmové územie patrí do južnej časti  Podunajskej nížiny. Územie tu má typický nížinný charakter s nadm. výškou okolo 114 m n.m.

Plošná niveleta lokality je priaznivá, nakoľko nevykazuje zreteľné výškové rozdiely.

Územie po hydrografickej stránke je súčasťou povodia Dunaja.

Užšie záujmové územie odvodňuje niekoľko kanálov, najmä ako Starozemský /priamo na lokalite/, potom ešte Cegejský, mostový, Gabčíkovo-Topoľovec, a Čilizský potok.

Po klimatickej stránke na základe Mapy podnebia SR (Mazúr - Lukniš), územie zaradíme do teplej oblasti Slovenska /oblasť A1, suchá s miernou zimou a dlhým slnečným svitom/ s priemernou ročnou teplotou 9-10 °C. Ročné priemerné úhrny zrážok dosahujú 559 mm a výparu okolo 462-484 mm.

Po geologickej stránke územie prináleží do južnej časti Podunajskej panvy, kde je súčasťou regionálno - geologickej jednotky Gabčíkovská panva /Vass D., 1988, Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území SR/.

Podľa Inžinierskogeologickej mapy Slovenska M = 1: 200 000 patrí šetrené územie do rajónu náplavov riečnych údolí typu F, kde sa v kvartéri striedajú piesčité a jemnozrnné zeminy.

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty terciéru a kvartéru. Terciér reprezentuje sedimentárny neogén - najmä ruman.

Kvartérne sedimenty na záujmovom území sú zastúpené  najmä fluviálnou fáciou povrchového krytu. Tieto sedimenty majú pestré faciálno-genetické zloženie v peliticko-psamitickom vývoji. Väčšinou dominujú povodňové hliny piesčité a ílovité zeminy. Často sa vyskytujú i tzv. pochované korytá starších vodných tokov alebo močiarov, ktoré litologicky tvoria vysokoplastické íly, hliny, rašeliny alebo veľmi jemnozrnné piesky a piesčité hliny s vysokým obsahom organických látok.

Ich podložie je budované fluviálnymi sedimentami jazerno-riečneho pôvodu ako väčšinou pieskami a štrkopieskami s rôznym obsahom piesku s mnohostupňovým polycyklickým vývojom, ktoré sú kolektormi kvartérnych podzemných vôd.

Hydrogeologické pomery sú v priamej súvislosti s geologickou stavbou. Záujmové územie je súčasťou Gabčíkovskej depresie. Nositeľmi podzemných vôd sú hlavne fluviálne sedimenty - štrky a piesky napájané Dunajom v úseku Bratislava - Sap. Z pohľadu celej štruktúry lokalita leží v zóne akumulácie a výstupu podzemných vôd. Prevláda tu horizontálny pohyb podzemnej vody s miernym odtokom pri hladine do sústavy povrchových odvodňovacích kanálov. Priepustnosť drobných piesčitých štrkov je vysoká, pohybuje sa v širokom rozmedzí od E-03 rádovo až do E-04 m/s.

V dôsledku veľkej heterogenity a anizotropie sedimentov menia sa hodnoty priepustnosti vertikálne a laterálne veľmi intenzívne.

Charakteristické je vytváranie tzv. privilegovaných ciest prúdenia.

Režim kvartérnych podzemných vôd v tejto oblasti ovplyvňuje viac faktorov, najmä však prietoky Dunaja, sieť odvodňovacích kanálov, zrážky a výpar. Polycyklická štruktúra, vrstevná anizotropia a granulometrická pestrosť sedimentácie pôsobí značné tlakové zmeny, vyvolané ďalej veľkým množstvom vody a mocnosťou vodného stĺpca.

Tieto faktory vytvárajú tzv. povrchový a hĺbkový režim prúdenia podzemných vôd, ktorý dominuje najmä v Gabčíkovskej priehlbine. Povrchový režim prúdenia kvartérnych vôd sa uplatňuje cca. do hĺbky 30 m.

Vyššie spomenuté faktory formujúce režim podzemných vôd záujmového územia samozrejme podmieňujú i smery prúdenia podzemných vôd. Výsledný smer prúdenia je podmienený vplyvom Dunaja, jeho celoročným režimom hydraulickej spojitosti s  podzemnými vodami.

K infiltrácií do územia dochádza za vysokých stavov, za nízkych stavov povrchových tokov podzemné vody v užšej /cca.150 -300 m/, i v širšej /cca.700-2000 m/ pririečnej zóne sú drénované. Za pririečnymi zónami na režime podzemných vôd sa najviac podieľajú zrážky a výpar. Maximálne stavy sú dosiahnuté v zimnom polroku v zimných mesiacoch s vedľajšími maximami v lete. Hladina podzemných vôd lokality sa pohybuje v hĺbke okolo 1.5-2.0 m p.t.

4. Vyhodnotenie výsledkov prieskumu a návrh vodného zdroja

Hydrogeologický prieskumný vrt Z-1 bol realizovaný na parcele plánovaného vybudovania zberného dvora odpadov. /Príloha č. 2/.

Vrt bol odvŕtaný nárazovotočivým spôsobom do hĺbky 4.5 m p.t., kde už boli overené aj priepustné štrky.

Dokumentáciu prieskumného vrtu uvádzame na prílohe č.3.

Koeficient filtrácie dotknutej kvartérnej hydrogeologickej štruktúry bol vypočítaný na základe empirických výpočtov z krivky zrnitosti štrkov /príloha č.4/.

## Koeficient filtrácie napojenej kvartérnej HG štruktúry vychádzal na:

kfpriem = 7.66 E-04 m/s

V nasledovnom uvádzame výpočet potrebnej dĺžky perforácie pre dosiahnutie uvažovanej výdatnosti studne okolo 2.0 l/s s priemerom zabudovania 200 mm:

Q = 2··r ·lmin · vmax    , kde

vmax - vstupná rýchlosť vody do studne [m/s]

lmin – minimálna dlžka perforovanej časti [m]

r - polomer studne [m]

√kf

vmax = ---- = 1.845 E-03 m/s

15

#### Q                 0.0020

lmin = ------------ = -------------------- = 1.73 m

2··r · vmax      2··0.07·2.93 E-03

Pre bezpečné dosiahnutie potrebnej výdatnosti aj s určitou rezervou dĺžku perforácie navrhujeme na 3 m.

# Dosah depresného kužeľa pri tejto výdatnosti podľa Kurilenka bude približne  R = 8 m.

Navrhujeme vybudovať jednu 12 m hlbokú studňu so zabudovaným priemerom 200 mm a s 3 m dlhým perforovaným úsekom v intervale 9-11 m. Posledný 1 m bude slúžiť ako tzv. kalník na usadenie jemných frakcií.

5.    Návrh ochrany vodného zdroja

Plánuje sa, že predmetná studňa bude slúžiť k zabezpečeniu úžitkovej vody na závlahu, na umývanie a bude zavedená do sociálnej zóny zariadenia – WC, umyvárka.

Jedná sa teda o tzv. individuálne zásobovanie úžitkovou vodou uzavretého okruhu osôb. Z toho dôvodu pri návrhu ochrany tohto vodného zdroja, ktorý nebude zdrojom pre verejný vodovod navrhujeme sa postupovať v zmysle STN 75 5115 – Studne individuálneho zásobovania vodou a stanovovanie ochranných pásiem v zmysle Vyhlášky 29/2005 pre dané vodárenské studne doporučujem vypustiť.

Pri návrhu ochrany budúcej vodárenskej studne sme postupovali zo zhodnotenia miestnych geologicko-litologických a hydrogeologických pomerov, ako aj z antropogénnych faktorov.

V danom prípade sa jedná o hĺbkovú úroveň napojenia hydrogeologickej štruktúry v tzv. medzi zrnovom /pôrovitom/ horninovom prostredí (od 9.0-11.0 m p.t., ktorú od hĺbky okolo

1.6 m p.t. po túto úroveň tvorí zvodnené súvrstvie pieskov a štrkopieskov s vysokým stupňom vrstevnej anizotropie.

Vrchnú časť holocénnej zóny budujú relatívne nepriepustné, plastické íly až do hĺbky 1.6 m p.t. Potom ešte do hĺbky 3.4 m p.t. pokračujú jemnozrnné, tekuté piesky s prímesou jemnozrnných zemín. Okrem toho studňa bude vo vybetónovanej armatúrnej šachte, ktorej uzamykateľný poklop bude nad úrovňou mierne vysvahovaného okolitého terénu. Preto bezprostredný vertikálny prísun prípadnej kontaminácie z povrchu prostredníctvom infiltrácie povrchového znečistenia zrážkami až do napojenej úrovne zvodne sa nepredpokladá.

Ochrana vybudovaného vodného zdroja, ako bezprostredná ochrana samotného záchytného zariadenia a jeho užšieho okolia bude zodpovedať zásadám STN 75 5115 – Studne individuálneho zásobovania vodou.

Čo sa tu týka druhu a režimu činností na záujmovom území v záujme dlhodobého zachovávania kvality vody zo studne odporúčame dodržiavať len najmenšie vzdialenosti od potenciálnych zdrojov možného znečistenia, ktoré na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu navrhujeme nasledovne podľa tabuľky 1., pričom pre dané priame geologické podložie – nadložná ílovitá skrývka kvartérnej HG štruktúry - platí málo priepustné nadložné prostredie.

tabuľka 1

| Zdroj možného znečistenia | Najmenšia vzdialenosť v m |  |
| --- | --- | --- |
|  | a) málo priep. prostredie | b) priepustné prostredie |
| žumpy, septiky, kanalizačné zberače a prípojky | 5 | 12 |
| Nádrže tekutých palív pre individuálne kúrenie, umiestnené v budove, individuálne garáže | 7 | 20 |
| Chlievy, močovkové jamy pri drobnom ustajnení hospodárskych zvierat | 10 | 25 |
| Individuálne umývacie plochy motorových vozidiel, vrátane odtokových potrubí | 15 | 40 |
| Verejné komunikácie, poľné cesty, cestné priekopy | 12 | 30 |

Okrem toho nedoporučujeme povoliť vsakovanie dažďových vôd do podzemných vôd zo spevnených, manipulačných a parkovacích plôch daného zariadenia bez ich predčistenia (sorpčné odlučovače RL na zbytkový NEL<0.1 mg/l)

Vzhľadom k tomu, že lokalita je súčasťou tzv. chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, v širšom okolí i tak bude treba prispôsobiť režim činnosti prevádzky v zmysle príslušných ustanovení Vodného zákona (364/2004 - § 31).

Na priľahlom území v smere prúdenia podzemných vôd sa nenachádza žiadny odberný vodárenský objekt pitnej vody, ktorý by mohol byť negatívne ovplyvňovaný plánovaným sumárnym odberom tejto prevádzky.

Po preskúmaní územia konštatujeme, že zo smeru prúdenia pzv. /od Z až ZSZ/ sa nenachádzajú závažné bodové potenciálne zdroje znečistenia. Pred vybudovaním zberného dvora odporúčam úplnú sanáciu súčasného úložiska TKO.

Obec Gabčíkovo je napojená na verejný vodovod a nezasahujú sem iné ochranné pásma vodárenských zdrojov podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú 3.2 km smerom na juh.

Z východu a zo severu sa pozemok hraničí s miestnou poľnou príjazdovou komunikáciou, za ktorým sú rozsiahle poľnohospodársky využívané pozemky. Zo západu a z juhu dotknutý pozemok objíma Starozemský kanál, za ktorým sa nachádza strelnica.

### Návrh prevádzkového monitoringu kvality vody z vodárenského zdroja:

V tomto smere odporúčame sa držať v zmysle zásad NV SR č. 496/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu, pričom v danom prípade bude dôležité najmä zachovávanie hygienickej nezávadnosti vody vzhľadom na jej zavedenie aj do sociálnej zóny.

Pri určení počtu a druhu ročných rozborov – stačí mikrobiologický rozbor - odporúčame vychádzať z plánovaného exploatačného množstva podzemnej vody (647 m3/rok) a postupovať v zmysle prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 354/2006 – tab.1.

Doporučujeme vykonávať minimálny rozbor pitnej vody 1x za rok.

6. Záver

Výsledkom riešenia geologickej úlohy je vyhodnotenie HG prieskumného vrtu Z-1 k plánovanému vybudovaniu novej prevádzky zberného dvora odpadov v k.ú. mesta Gabčíkovo.

Studňu doporučujem vybudovať do hĺbky 12 m s  zabudovania

200 mm, s intervalom napojenia HG štruktúry 9-11 m p.t. pri uvažovanej výdatnosti do 2.0 l/s.

Využitie studne pri navrhovanom exploatačnom režime nebude ohrozovať výdatnosti najbližších okolitých studní.

Nakoľko daná studňa bude slúžiť ako zdroj úžitkovej vody pre individuálne zásobovanie uzavretého okruhu osôb stanovovanie ochranných pásiem v zmysle Vyhlášky 29/2005 pre danú vodárenskú studňu doporučujem vypustiť. Čo sa týka jej ochrany navrhujeme sa postupovať v zmysle STN 75 5115 – Studne individuálneho zásobovania vodou. Iné aspekty a návrhy vzhľadom na ochrany kvality podzemných vôd uvádzame v kap. 5.

Po vybudovaní studne bude treba vypracovať záverečnú správu s vyhodnotením a s návrhom jej doporučenej výdatnosti pre trvalý odber, ako aj s deklarovaním kvality vody pre daný účel využívania.

2. Urbanistické riešenie

Urbanistické riešenie je v zmysle UPZ - Gabčíkovo založené na vybudovaní areálu zberného dvora v mieste súčasnej neriadenej skládky. Základnou koncepciou je vybudovanie spevnenej plchy s kontajnermi pre uloženie odpadu, kancelárskych a sociálnych priestorov a vybudovanie halového objektu pre skladovanie a separovanie odpadu.

Pozemok bude prístupný z miestnej nespevnenej komunikácie. Okolo pozemku nie sú vybudované žiadne siete. Statická doprava je riešená na teréne. Riešené objekty sú prístupné z vnútroareálovej spevnenej plochy. Hlavné vstupy riešenej haly sú orientované na pozdĺžnej strane.

3. Architektonické riešenie

Architektonické riešenie vychádza z požiadavky vytvorenia účelového komplexu Ekodvora.

3.1. Dispozično-prevádzkové riešenie

Objekt SO 01.1 - Prevádzková budova – kancelária bude slúžiť pre kancelárske účely. Nachádza sa v ňom predsieň, WC s umývdlom, kuchyňský drez a miestnosť kancelárie.

Objekt SO 01.2 - Prevádzková budova – sociálky bude slúžiť pre šatňové účely. Nachádza sa v ňom WC s umývdlom a so sprchou a miestnosť šatňí.

Objekty sú osadené vedľa seba, ale navzájom nie sú priestorovo prepojené.

Objekt SO 02 - Skladová hala - Jedná sa o oceľovú halu pôdorysných rozmerov 15,3x8,80m. Hala je opláštená zo všetkých štyroch strán.

4. Súhrnné požiadavky na plochy a priestory

SO-01  	Prevádzkové budovy

SO-01.1	Prevádzková budova – kancelária

SO-01.2	Prevádzková budova – sociálky

Zastavaná plocha celkom pre SO 01.1 a SO 01.2:	29,49 m2

Úžitková plocha celkom:				24,72 m2

SO-02  Skladová hala

Zastavaná plocha				:	139,23 m2

Úžitková plocha celkom			:	124,95 m2

5. Stavebno-technické riešenie stavby

SO-01  	Prevádzkové budovy

SO-01.1	Prevádzková budova – kancelária

SO-01.2	Prevádzková budova – sociálky

Stavebné riešenie

Jedná sa o dve hotové kontajnerové výrobky. Oba objekty majú identický obdĺžnikový obrys o vonkajších rozmeroch 2,435 x 6,055m.

Konštrukčné riešenie

Základy

Sú navrhnuté železobetónové základové pásy zn. C16/20, pod ktorými sa prevedie zhutnený štrkový podklad.

Zvislé konštrukcie

Konštrukcia je oceľová.

Vodorovné konštrukcie

Konštrukcia je oceľová.

Úpravy povrchov

Steny sú plehové.

Izolácia tepelná

Steny a strop sú izolované minerálnou vlnou

Podlahy

PVC

SO-02  Skladová hala

Základy

Hala bude založená na základových pásoch prierezu 500x500mm (predná strana bez opornej steny) resp. na pásoch prierezu 1000x500mm pod opornými stenami výšky 1500mm. Kotviaca úroveň stĺpov je na hornej ploche základových pásov, tj. -0,400m.

Zvislé konštrukcie

Konštrukcia je oceľová.

Vodorovné konštrukcie

Konštrukcia je oceľová.

Úpravy povrchov

Steny sú plehové z pozinkovaného plechu.

Izolácia proti vode a ropným produktom a radónu

Nad podkladným betónom prebieha vodorovná izolácia proti ropným produktom a zemnej vlhkosti. Skladba izolácie : 1x geotextília + PVC izolácia proti ropným produktom + 1x geotextília.

Izolácia tepelná

Objekt nie je tepelne izolovaný

Krytiny

Navrhnutý je stenový a strešný pozinkovaný trapézový plech s poplastovanou povrchovou úpravou.

Klampiarske práce

V rámci klampiarskych prác budú prevedené lemovania vystupujúcich častí nad strechu, oplechovanie odkvapov, oplechovanie úžľabia a prienikov. Žľabové prvky sa navzájom spájajú nitovaním a spájkovaním. Klampiarske práce budú prevedené z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm.

Zámočnícke konštrukcie

Oceľové vráta, nosné konštrukcie.

Podlahy a dlažby

Povrchy sú betónové s protiprašnou úpravou

Nátery a maľby

Oceľové a klampiarske konštrukcie budú natierané 2x základným olejovým a 2x krycím emailovým náterom.

Statické riešenie

Oceľová hala pôdorysných rozmerov 15,30x8,80m a je opláštená zo všetkých štyroch strán.

Osová osnova haly je 6x5,0 / 8,80m. Výška pri odkvape pultovej strechy je cca. 4,30m, hrebeňová výška je cca. 4,90m. Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria dvojkĺbové stužené rámy na rozpätí 8,80m. Stĺpy rámov sú prierezu HEA 180, väzníky sú prierezu IPE 240. V bočných stenách opláštenej časti sú navrhované oceľové stĺpy prierezu IPE 180 (v strede rozpätia rámov). Väzníky týchto rámov sú prierezu IPE 180. Kotvenie stĺpov na základové konštrukcie je riešené privarením k zabetónovaným kotviacim platničkám na úrovni -0,400m. Stĺpy rámov v osi 2, 3 sú stiahnuté ťahadlami 2x10mm zabetónovanými do spodnej časti podlahovej dosky.

Väznice strechy sú spojité, zapustené medzi väzníky strechy (zalícované hornou plochou) sú prierezu JK 100x100/3mm. Paždíky stien sú prierezu JK 80x80/3 resp. JK 100x100/4 pri vrátach opláštenej časti haly.

Stabilita haly je zaistená železobetónovými opornými stenami hrúbky 300mm, do ktorých sú zabetónované stĺpy haly. Strešná rovina je stužená ťahadlovým stužením D16mm (materiál S355) v celej dĺžke haly. Všetky prvky oceľovej konštrukcie (okrem ťahadlového stuženia strechy) sú navrhované z ocele pevnostnej triedy S235JR. Povrchová úprava oceľovej konštrukcie je 2x základný syntetický náter a 2x vrchný syntetický náter. Montážne spoje konštrukcie sú zvarové.

Opláštenie haly a krytina strechy sú navrhované z pozinkovaného trapézového plechu s poplastovanou povrchovou úpravou. Výška vlny trapézového plechu je min. 35mm, hrúbka plechu je 0,70mm, materiál plechov je S320GD+Z.

6. Technické vybavenie

6.1. Elektrická energia

1. Úvod

Projektová dokumentácia rieši elektroinštaláciu pre skladovú halu a halu na separovanie v areáli EKODVORA v meste Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, parc.číslo: 5048/1, 5054/1, 5054/2, 900/1, 900/2. Elektroinštalácia novoprojektovaného objektu pozostáva zo svetelných, zásuvkových, motorických obvodov a bleskozvodového zariadenia.

1.1.Všeobecný popis stavby

    - Charakteristika stavby

Obvodové steny prízemného objektu sú z trapézového plechu, ktoré sú kotvené na oceľovej nosnej konštrukcii. Strecha  je pultová, z priehradových oceľových väzníkov nesúce montovanú strešnú krytinu z trapézového plechu. Objekt bude slúžiť ako skladová hala a hala na separovanie.

1.1.2. Stavebné konštrukcie

V objekte sa vyskytujú nasledovné materiály pre ukladanie elektrického rozvodu :

materiály nehorľavé - stupeň A

podkladný betón na podlahe

vlastné nosné konštrukcie, plastové trubky

1.2. Podklady

- požiadavky investora, prevádzkovateľa

- stavebné pôdorysy, rezy

- výpočet denného osvetlenia,

- požiarna správa,

2. Predpisy a normy

Dokumentácia je prevedená podľa platných zákonov a vyhlášok a podľa predpisov STN vydaných v dobe spracovanej projektovej dokumentácie.

3. Označovanie

Označovanie rozvádzačov R2   -  rozvádzač skladovej haly a haly na separovanie

4. Základné technické údaje

Napäťová sústava :	          3+PEN - 50 Hz, 400 V/TN-C

3+NPE - 50 Hz, 400 V/TN-S

1+NPE - 50 Hz, 230 V/TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41

samočinným odpojením napájania - siete TN- základná

Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke STN 33 2000-4-41

izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi

prúdovými chráničmi - doplnková

Stupeň dodávky el. energie podľa STN 34 1610 :    3

Meranie odberu el. energie :           v elektromerovom rozvádzači RE

4.1. Ochrana pred úrazom el. prúdom

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bude v zmysle STN samočinným odpojením od napájania, hlavným a doplnkovým pospájaním. Dimenzia ochranného vodiča bude primeraná prierezu napájacích káblov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61. Ochrana pred úrazom el. prúdom za normálnej prevádzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61 izolovaním živých častí, krytmi, zábranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Pri navrhovaní rozvodov musia byť splnené podmienky čl. 411.3.3. STN 33 2000-4-41.

4.2. Ochranné pospájanie

Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia svorka HUS, umiestnená v blízkosti rozvádzača R2. Na túto svorkovnicu sa vodičmi CYY alebo drôtom  FeZn Ø 10 mm s prierezom v zmysle

STN 33 2000-5-54 a typizovanými svorkami vodivo pripoja:

• neživé vodivé časti rozvádzača

• vodivé kovové konštrukcie káblových rozvodov

• vodivé kovové konštrukcie nosnej časti budovy

• hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

• všetky rozvádzače

Hlavná uzemňovacia svorka HUS sa cez skúšobnú svorku pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu drôtom  FeZn Ø 10 mm.

V zmysle STN 33 2000-5-54: 03/2008 článku 544.1.1, vodiče na ochranné pospájanie (v zmysle článku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41: 10/2007) určené na pripojenie na hlavnú uzemňovaciu svorku HUS podľa článku 542.4, nesmú mať menší prierez ako :

•  6mm2 meď, alebo

• 16mm2 hliník, alebo

• 50mm2 oceľ

4.3. Ochrana proti preťaženiu a skratu

Bude riešená voľbou vhodných nadprúdových ochrán a návrhom el. zariadení s dostatočnou skratovou odolnosťou.

4.4. Bilancia výkonov

Pre priestory projektovanej stavby je nasledovná výkonová bilancia :

Inštalovaný príkon :                            Pi = 9,0 kW

Súčasnosť :                                      Beta = 0,5

Súčasný príkon:                                  Pv = 4,5 kW

Meranie el. energie bude v elektromerovom rozvádzači RE (rieši SO 06 - Prípojka NN﴿

Stupeň dôležitosti napájania el. energie - 3. stupeň

5.  Elektrická prípojka

Rieši SO 06 - Prípojka NN

6. Technické zariadenie budovy

6.1. Kábelové rozvody

Vnútorná elektroinštalácia riešeného objektu je navrhovaná káblami CYKY-J a CYKY-O. Inštalácia má byť prevedená na povrchu. Rozsah a rozmiestnenie jednotlivých elektroinštalačných rozvodov je zrejmý z výkresovej dokumentácie.

Z  rozvádzača R2 sa napoja projektované svetelné a zásuvkové obvody.Svetelné obvody budú prevedené jednofázovými káblovými vedeniami CYKY-J 3 x 1,5mm2. Trojfázové zásuvkové obvody budú prevedené káblami CYKY-J 5 x 4mm2.

6.2. Svietidlá

Osvetlenie jednotlivých častí objektu je riešené v závislosti na účele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory bola v zmysle príslušnej normy stanovená požadovaná intenzita osvetlenia. Hodnoty intenzity osvetlenia sú uvedené na príslušných výkresoch resp. v časti technickej správy. Pri stanovení hodnoty intenzity je nutné dodržať nariadenie vlády č. 269, Z.z. č. 269/2006. Svietidlá sú spínané spínačmi 250 V str. 50 Hz 10 A, z izolantu, v krytí IP 44 pri vstupe do jednotlivých miestností a priestorov. Montážna výška svetelných spínačov je 1,5 m od podlahy. V objekte sa použijú svietidlá žiarivkové s umiestnením na strop. Krytie svietidiel je dané prostredím v ktorom sa nachádza.

6.3. Zásuvky

Zásuvkové skrine budú umiestnené podľa prostredia a účelu miestnosti vo výške 1,5m nad podlahou. Trojfázový zásuvkový obvod bude prevedený káblom CYKY-J 5 x 4mm2.

6.4. Rozvádzače

Rozvádzač R2 je hlavným rozvádzačom objektu. Rozvádzač je plastového vyhotovenia na omietku.

V prívode je trojpólový istič 40A/B/400V. Vývody sú ističové:

- istič 10A/230V , pre svetelné okruhy

- istič 10A/230V s prúdovým chráničom 30 mA, pre svetelné okruhy

- istič 16A/400V a  prúdový chránič 30 mA, pre motorické okruhy

Ističe chránia rozvody proti preťaženiu a skratu.

7. Vonkajší systém ochrany pred bleskom

7.1. Bleskozvodová sústava

Ochrana objektu pred bleskom je riešená metódou mrežovej sústavy. Bleskozvod pozostáva zo zvodových vedení, skúšobných svoriek a zemničov. Zberače bleskozvodovej sústavy budú umiestnené na rohoch, exponovaných miestach a hranách.

Zvody budú umiestnené tak, aby medzi miestom úderu so zemou bolo viac paralelných dráh prúdu, dĺžka dráhy prúdu bola čo možno najkratšia a ekvipotenciálne pospájanie k vodivým súčastiam stavby bolo prevedené podľa STN 62 305-3 čl.6.2.

Počet zvodov je daný pôdorysnými rozmermi, tvarom strechy a triedou LPS. Navrhnutý je jeden zvod na každých začatých 15m obvodu strechy. Pre vodorovné a zvislé zvody sa  použije vodič  FeZn fí 8 mm.

Skúšobné svorky budú umiestnené na každom pripojení zvodu k uzemňovacej sústave. Skúšobná svorka sa umiestni vo výške 1,8 m nad zemou a očísluje sa. Zvody do výšky 1,8m budú chránené ochranným uholníkom.

Pre bleskozvodové zariadenie bude usporiadanie zemničov typu B.

6.2 SO-03  Plocha pre biologicky rozložiteľný odpad

Objekt bude slúžiť ako priestor na zhromaždenie zeleného odpadu a iných biologicky rozložiteľných odpadov, ako bioodpad zo separovaného zberu odpadu, odpad z ošetrenej verejnej zelene, drevený odpad zo stromov a kríkov, odpad zo záhradkárskej činnosti. Priestor bude bez podlahovej betónovej dosky, bude len ohraničený betónovými stenami z troch strán.

Oporné steny plochy pre rastlinný odpad sú riešené ako železobetónové uhlové steny so základovou časťou prierezu 1500x350mm (bočné steny) a prierezu 1800x350mm (zadná stena). Hĺbka založenia oporných stien je -0,900m (850mm pod pôvodným terénom). Výška opornej železobetónovej steny na zadnej strane je 3050mm (od horného povrchu základovej dosky), bočné steny sú premennej výšky od 1800mm do 3050mm (od horného povrchu základovej dosky). Hrúbka oporných stien je 250mm. Tvar a výstuž železobetónových konštrukcií sú uvedené vo výkresovej časti dokumentácie. Základové dosky betónovať na zhutnenom štrkopieskovom lôžku hrúbky min. 150mm. Pri realizácii dbať na presné osadenie kotviacej výstuže oporných stien do základových konštrukcií.

Pre základové dosky použiť betón pevnostnej triedy C20/25, steny betónovať z betónu pevnostnej triedy C25/30. Na steny použiť debnenie pre pohľadový betón. Krytie výstuže základových konštrukcií je 50mm, krytie výstuže oporných stien je 40mm. Výstuž je pevnostnej triedy B500B.

6.3 SO-04  Žumpy

SO-04.1	Žumpa 15m3

SO-04.2	Požiarna nádrž 22m3 a vodovodná šachta

Podľa IG prieskumu vypracovaného RNDr. Zoltánom Varjúom hornú vrstvu podložia tvoria plastické íly mocnosti cca. 80cm. Maximálna hladina podzemnej vody je cca. 80 cm pod terénom (ustálená hladina v hĺbke 1,40 m). Plánované novostavby (hala a oporné steny plochy pre rastlinný odpad) budú založené pod úrovňou plastických ílov, v hĺbke 0,85m pod pôvodným terénom. Pod plošnými základmi je potrebné aplikovať zhutnenú štrkopieskovú resp. štrkodrvovú vrstvu hrúbky min. 150 mm.

Obidve nádrže sú navrhované ako monolitické železobetónové konštrukcie s hrúbkou stien a stropu 200mm, dno nádrží je hrúbky 200-250mm (vyspádované k rohu). Krčky nádrží s oceľovým poklopom sú železobetónové prefabrikované. Tvar a výstuž nádrží sú uvedené vo výkresovej časti dokumentácie.

Nádrže budú založené nad úrovňou podzemnej vody, cca. 1,000 m pod pôvodným terénom. Pod spodnou doskou nádrží vyhotoviť zhutnené štrkopieskové lôžko hrúbky 150mm a podkladnú betónovú vrstvu hrúbky cca. 50 mm z betónu C12/15. Steny nádrží sú kotvené do spodnej dosky, pracovnú škáru medzi horným povrchom spodnej dosky a stenami utesniť bentonitovými pásmi. Do stien nádrží zabetónovať oceľové rebríkové stupne po 30cm. Vnútorné plochy nádrží natrieť kryštalickou izoláciou. Horná časť nádrží je izolovaná XPS doskami hrúbky 50 mm, výška násypu na stropoch nádrží je maximálne 350 mm. Násyp na stropoch realizovať najskôr 28 dní po betonáži stropov nádrží. Spádovanie dna a otvory v stropoch je možné premiestniť podľa potreby (krčky musia byť v rohu nádrže). Monolitické časti nádrží betónovať z betónu pevnostnej triedy C25/30 – XC2, prefabrikované krčky sú z betónu pevnostnej triedy C30/37. Krytie výstuže je 40 mm.

Vodovodná šachta bude prefabrikátovaná, s vnútornými rozmermi 2,00x1,00x2,00m, osadená do terénu.

6.4 SO-05  Vodovod a kanalizácia

SO-05.1	Studňa a areálový rozvod vody

SO-05.2	Areálová kanalizácia a prečerpávačka splaškových vôd

SO-05.3	Rozšírenie verejného vodovodu

A. 	VODOMERNÁ ŠACHTA, STUDŇA A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A PREČERPÁVAČKA SPLAŠKOVÝCH VÔD

1. Úvod

Projektová dokumentácia rieši areálový vodovod a splaškovú kanalizáciu na úrovni projektu pre stavebné povolenie pre objekt: „EKODVOR GABČÍKOVO - SEPAROVANÝ ZBER ODPADU“ v Gabčíkove. Rozsah tejto PD: studňa "S" pre zásobovanie objektov SO 04.2 úžitkovou (požiarnou) vodou, armatúrna šachta "AŠ" pre technologické vybavenie studne, vodomerná šachta "VŠ", areálový vodovod po pätu objektov SO 01.1 a SO 01.2, areálový vodovod pre zásobovanie SO 04.2 - požiarnej nádrže "PN", vonkajšiu splaškovú kanalizáciu (od päty objektov) pre odvod splaškových vôd z objektov SO 01.1 a SO 01.2, prečerpávaciu šachtu "PŠ" splaškových vôd a výtlačné potrubie splaškových vôd po napojenie do SO 04.1 - žumpy "Ž".

2. POTREBA VODY

Potreba vody bola určená na základe "Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo 14.novembra 2006“.

Kde:	Qp	- denná potreba vody [l/deň]

Qm	- maximálna denná potreba vody [l/deň]

Qh	- maximálna hodinová potreba vody [l/hod]

n	- počet špecifických jednotiek [-]

q	- špecifická potreba špecifickej jednotky [l/jednotka/deň]

kd	- súčiniteľ dennej nerovnomernosti [-]

kh	- súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti [-]

d	- počet dní užívania objektu špecifickou jednotkou [deň]

3. MATERIÁL POTRUBIA - VODOVOD

Vonkajší domový vodovod: Domová časť vodovodu vedená v zemi sa vyhotoví z plastového materiálu z lineárneho (vysokohustotného) polyetylénu označené ako HDPE100, vyrábané podľa STN 64 3041, DIN 8074 v tlakovej rade PN16.

4. ZÁSOBOVANIE VODOU - TECHNICKÉ RIEŠENIE

4.1 ZÁSOBOVANIE OBJEKTU SO 01.1 a SO 01.2 PITNOU VODOU

Objekt SO 01.1 a SO 01.2 bude zásobovaný pitnou a úžitkovou vodou z verejného vodovodu pomocou novej vodovodnej prípojky. Vodovodná prípojka bude ukončená za hranicou pozemku. Táto PD vodovodnú prípojku nerieši, je vypracovaná v samostatnej PD.

Vodovodná prípojka sa skladá:

- z vodovodného potrubia - HDPE100-DN25 - táto PD nerieši

- z novej železobetónovej prefabrikovanej vodomernej šachty „VŠ“ - táto PD rieši

- z novej vodomernej zostavy umiestnenej v novej vodomernej šachte - táto PD rieši

VODOMERNÁ ŠACHTA:

Vodomerná zostava bude umiestnená v  novej železobetónovej prefabrikovanej vodotesnej vodomernej šachte "VŠ" s vnútornými rozmermi 1200x900x1800mm. Vodomerná šachta bude umiestnená v zelenom páse cca. 1m za okrajom pozemku zásobovaného objektu. Vstup do šachty bude možný cez uzamykateľný liatinový poklop s rozmerom 600x600mm so skúšobným zaťažením triedy „A15“. Okolie poklopu v nespevnenom teréne sa musí spevniť do vzdialenosti 250mm od poklopu. Poklop šachty musí byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu a musí byť zabezpečené proti manipulácii nepovolenou osobou podľa vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Z.z. Vstup do šachty musí byť zabezpečený pevným stúpadlovým alebo priečkovým rebríkom alebo stúpadlami s protišmykovou úpravou osadenými do steny v súlade s príslušnými STN a ON. Zostup do vodomernej šachty musí vyhovovať "STN 74 3282 - Oceľové rebríky. Základné ustanovenia" v nadväznosti na "STN EN 14396 - Pevné rebríky do vstupných šácht", aby bolo v súlade s §19 ods. 8 vyhl. MŽP SR č. 535/2002 Z.z. Vzdialenosť od úrovne terénu alebo podlahy po hornú hranu najvyššej priečle, ale aj od spodnej priečle po dno šachty musí byť od 250mm do 300mm.

UPOZORNENIE:

Vodomerná šachta ako špecifické pracovisko (montáž, odpočet, kontrola, výmena vodomeru) musí spĺňať kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášok SÚBP č.59/1982, č.147/2013 Zb. a č. 484/1990 Zb.

MERANIE SPOTREBY VODY:

Hlavné fakturačné meranie spotreby vody pre objekt bude zabezpečené samostatnou vodomernou zostavou. Projektantom doporučený typ vodomeru je:

- Typ vodomeru:			viacvtokový mokrobežný vodomer

- SENSUS 420 Qn=2,5 DN20 PN16

- Metrologická trieda:		B

- Stavebná dĺžka:			190mm

- Max. pracovná teplota:		40 °C

- Minimálny prietok: 		Qmin= 15 l/h = 0,00416 l/s

- Maximálny prietok: 		Qmax= 5,0 m3/h = 1,38 l/s

- Menovitý prietok: 		Qn= 2,5 m3/h = 0,69 l/s

- Umiestnenie/poloha: 		vo vodomernej šachte "VŠ"/vodorovná

- Prístup k vodomeru:		cez liatinový poklop 600x600 pomocou rebríka

UPOZORNENIE:

Presný typ fakturačného vodomeru určí správca verejného vodovodu. Vodomer sa montuje po vyčistení potrubia, po ukončení stavebných a montážnych prác, po prepláchnutí potrubia a po vykonanej tlakovej skúške. Pri preprachlovaní a tlakovej skúške sa nahradí vodomer odpovedajúcim preplachovacím medzikusom. Doporučené ukludňujúce úseky sú: 3xDN pred vodomerom a 1xDN za vodomerom.

4.2. ZÁSOBOVANIE OBJEKTU SO 04.2 úžitkovou (požiarnou) VODOU

Objekt SO 04.2 - Požiarna nádrž (PN) bude zásobovaný úžitkovou vodou z vlastného zdroja - z vrtanej studne "S". Na čerpanie vody sa navrhuje článkové ponorné čerpadlo typu GRUNDFOS SQ 7-15N. Čerpadlo bude uložené  do vrtu v ktorom bude umiestnená perforovaná rúra z PVC-DN200 (rúra bude ukončená 12m pod terénom s perforáciou od 8 do 11mm pod terénom). Výtlačné potrubie od čerpadla je navrhnuté z HDPE100-SDR11-DN40-d50x4.6mm. Na výtlačné potrubie sa tlakový spínač, manometer, guľový uzatvárací ventil a vypúšťací uzáver. Uvedené zariadenia a armatúry budú umiestnené v novej armatúrnej šachte „AŠ“. Záhlavie vrtu bude ukončené pod úrovňou upraveného terénu v betónovej šachte. Prestup každého potrubia cez armatúrnu šachtu musí byť dokonale izolovaný na zabránenie zatekaniu šachty podzemnou vodou. V armatúrnej šachte bude umiestnené aj riadiaca skriňa ponorného čerpadla. Výtlačné potrubie bude ďalej zredukované na dimenziu DN25 a pokračuje ďalej do požiarnej nádrže "PN". Toto potrubie bude slúžiť na plnenie požiarnej nádrže úžitkovou (požiarnou) vodou. Vodovodné potrubie bude spádované v smere k armatúrnej šachte pre možnosť vypúšťania.

Technické parametre čerpadla:

- min. teplota kvapaliny		tmin = 5°C

- max. teplota kvapaliny		tmax = 35°C

- max. prevádzkový tlak		PN40

- menovitý výkon		P=0.7kW

- menovité napätie		200-240V, 50Hz

- druh krytia			IP68

Ponorné čerpadlo bolo navrhnuté na základe nasledujúcich vstupných údajov:

- prietok				Q = 0.70l/s = 2.5m3/h

- dopravná výška			H = 16m

- čerpaná kvapalina		studená voda

Technologické vybavenie studne "S" bude umiestnená v  novej železobetónovej vodotesnej armatúrnej šachte "AŠ". Armatúrna šachta bude umiestnená v zelenom páse. Vstup do šachty bude možný cez uzamykateľný liatinový poklop s rozmerom 600x600mm so skúšobným zaťažením triedy „A15“. Okolie poklopu v nespevnenom teréne sa musí spevniť do vzdialenosti 250mm od poklopu. Poklop šachty musí byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu a musí byť zabezpečené proti manipulácii nepovolenou osobou podľa vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Z.z. Vstup do šachty musí byť zabezpečený pevným stúpadlovým alebo priečkovým rebríkom alebo stúpadlami s protišmykovou úpravou osadenými do steny v súlade s príslušnými STN a ON. Zostup do vodomernej šachty musí vyhovovať "STN 74 3282 - Oceľové rebríky. Základné ustanovenia" v nadväznosti na "STN EN 14396 - Pevné rebríky do vstupných šácht", aby bolo v súlade s §19 ods. 8 vyhl. MŽP SR č. 535/2002 Z.z. Vzdialenosť od úrovne terénu alebo podlahy po hornú hranu najvyššej priečle, ale aj od spodnej priečle po dno šachty musí byť od 250mm do 300mm.

UPOZORNENIE:

- Pred realizáciou stavby sa musí odobrať vzorka zo studne . Na základe kladných výsledkoch chemického a mikrobiologického rozboru vody sa môže vyhotoviť ďalšia časť inštalácie. Vrtaná domová studňa musí vyhovovať požiadavkám „STN 75 5115 – Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou“.

- Vodomerná šachta ako špecifické pracovisko (montáž, odpočet, kontrola, výmena vodomeru) musí spĺňať kritériá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášok SÚBP č.59/1982, č.147/2013 Zb. a č. 484/1990 Zb.

- Pri realizácie studne musia byť dodržané všetky predpisy STN 75 5115 - Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou

5. POŽIARNA VODA

Celková potreba požiarnej vody bude zabezpečená podzemnou požiarnou nádržou „PN“ (SO 04.2) so stálou zásobou požiarnej vody, ktorá trvalo zabezpečí požadované množstvo vody na hasenie najmenej po dobu 30 minút. Táto PD požiarnu nádrž nerieši. Čas dopĺňania „PN“ po jeho vyčerpaní nemá byť dlhší ako 36 hodín. Doplnenie vody do nádrže bude ručné resp. automatické /elektromagnetickým ventilom (bude otvorený/zatvorený v závislosti od výšky hladiny vody v požiarnej nádrži/ z armatúrnej šachty "AŠ". Spôsob doplnenia vody do nádrže musí byť popísaný v prevádzkovom denníku.

6. TLAKOVÁ SKÚŠKA - VODOVOD

Vonkajší domový vodovod vedený v zemi:

Tlaková skúška vonkajšieho vodovodu sa vykoná podľa normy „STN EN 805 – Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“.

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku.

Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov.

Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou. Pri potrubí na pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda. Z potrubia sa musí odstrániť vzduch, preto sa plnenie robí pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu.

Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) takto:

- bez vypočítaných hydraulických rázov: STP = MDPa x 1,5 = 0,6 x 1,5 = 0,9MPa

Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne skúšobné postupy:

- predbežná skúška,

- skúška poklesu tlaku,

- hlavná tlaková skúška.

Predbežná skúška:

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť. Pretlak vody v úseku sa musí zvýšiť najmenej na prevádzkový pretlak bez prekročenia skúšobného pretlaku systému.

Hlavná tlaková skúška:

Schválené sú dve základné skúšobné metódy:

- metóda úbytku vody,

- metóda úbytku tlaku.

Metóda úbytku tlaku:

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP).

Čas trvania skúšky úbytku tlaku je 1 hodina. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku p prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

- 20kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, oceľové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s oceľovým plášťom, rúry z plastov

Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby opraviť.

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške.

7. VÝPOČTOVÝ PRIETOK SPLAŠKOVEJ VODY

Výpočtový prietok splaškovej vody Qww je vypočítaný podľa „STN EN 12056-2-Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 2: Potrubia pre splaškové odpadové vody. Navrhovanie a výpočet“ nasledovne:

Súčet výpočtových odtokov ∑DU [l/s]:

Súčiniteľ súčasnosti odtoku splaškovej vody K [-]:

Výpočtový prietok splaškových vôd Qww:

8. MATERIÁL POTRUBIA - KANALIZÁCIA

Splaškové a dažďové zvodové potrubie (ležatá časť - zakopané v zemi):

Na zvodové potrubia sa použijú hladké kanalizačné rúry OSMA KG-Systém, ktoré sú vyrábané z nemäkčeného PVC podľa STN ISO 4435 a DIN 19534. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami. Pre kanalizačné rozvody vedené v hĺbke do 4m sa použijú potrubia v tlakovej rade SN4, nad 4m v tlakovej rade SN8. Uvedené potrubia odolávajú teplotám do 60°C.

Zvodové potrubia sa ukladajú so spádom min. 2%.

Výtlačné potrubie od prečerpávacieho zariadenia:

Výtlačné potrubie sa vyhotoví z polyetylénového potrubia označené ako HDPE100-PN16-SDR11. Potrubie sa spája zvarovaním na tupo (alt. elektrotvarovkami).

9. KANALIZÁCIA - TECHNICKÉ RIEŠENIE

Splaškové vody z objektov SO 01.1 a SO 01.2 budú odvádzané gravitačne do prečerpávacej šachty (PŠ), z ktorej budú prečerpávané do žumpy "Ž" pomocou kanalizačného výtlakového potrubia s dimenziou DN40-d50x4.6mmmm v dôsledku uloženia žumpy kvôli vysokej hladiny podzemnej vody. Materiál výtlačného potrubia je polyetylén (HDPE100).

Splaškové vody objektov budú odvádzané pomocou prečerpávacieho zariadenia do žumpy "Ž" (objekt SO 04.1)  užitočným objemom V=20m3. Táto PD žumpu nerieši. Splaškové odpadové vody sa budú odvážať zo žumpy v časovom intervale cca. 150 dní.

Vstupné údaje pre prečerpávacie zariadenie „PŠ“:

- druh odpadových vôd : 				splaškové odpadové vody

- množstvo splaškových vôd :			1,80 l/s

- výtlačná výška:					h=3,5m

-Dĺžka výtlačného potrubia:			L=4m

Na základe vstupných údajov sa navrhuje železobetónová prečerpávacia šachta d=600mm, h=2000mm. Kanalizačná prečerpávacia šachta je navrhnutá ako prefabrikovaná z betónových dielcov. Vstup do šachty bude možný cez liatinové poklopy (trieda zaťaženia B125 kN) a pomocou stúpadiel z nerezovej ocele. Technologické vystrojenie prečerpávacej šachty tvorí ponorné kalové čerpadlo typu GRUNDFOS SEG.40.09.2.50B (výkon 0.9kW-3x400-415V, IP68).

Ročné množstvo splaškových vôd:			Qww, rok	= 36,0 m3/rok

Ležaté potrubie uložené v zemi sa ukladá do výkopu na zhutnené pieskové lôžko (podsyp) o min. hrúbke 100mm+0,1xDN. Po ukončení skúšky vodotesnosti sa prevedie obsyp potrubia a následné zhutnenie zeminy po stranách potrubia. Zemina priamo nad potrubím vo výške 30 cm sa nezhutňuje, aby nedošlo k poškodeniu rúry. Potrubie musí byť uložené v nezámrznej hĺbke. Obsyp potrubia sa zhotovuje do výšky 30 cm nad vrcholom potrubia. Zhutňuje sa po vrstvách max. 15 cm, iba po bokoch rúry. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia sa zhotovuje podľa „STN 73 3050-Zemné práce. Všeobecné ustanovenia“  po vrstvách a pritom sa zhutňuje. Na zásyp ryhy navrhujeme vykopaný materiál z ryhy. Paženie rýh a jám so strmými stenami sa navrhuje pri hĺbkach od 1,3 m (s ohľadom na stav zeminy, najmä v nesúdržných zeminách sa znižuje na 0,7 m). Paženie musí zaisťovať bezpečnosť pracujúcich pod stenami výkopov, zabrániť poklesu okolitého územia, znemožniť zosúvanie stien výkopov a zabrániť ohrozeniu stability existujúcich alebo budovaných objektov v susedstve. Paženie musí zodpovedať spôsobu vykonania prác, bezpečnostným predpisom a technologickým pravidlám.

Pred uložením sa rúry prekontrolujú, či nie sú poškodené. Prekontroluje sa dno ryhy a v prípade potreby sa odstráni hrubozrný materiál padnutý z výkopu. Rúry sa ukladajú tak, aby ležali po celej dĺžke na dne ryhy. Bodové podopretie nie je prípustné. Pod hrdlom rúry sa urobí jamka, aby hrdlo nespočívalo na podloží a nenadvihovalo rúru. Rúry sa ukladajú od najnižšieho konca ryhy hrdlom proti sklonu. Pri teplotách 0°C a nižšie sa ukladanie a manipulácia s rúrami neodporúča.

UPOZORNENIE:

Aby sa zabránilo pretekaniu žumpy, musí sa včas kontrolovať hladina obsahu žumpy (hlavne pri vypúšťaní bazénu!). Projektant doporučuje zriadiť signalizáciu hladiny pri naplnení do ¾ jej objemu a pri dosiahnutí maximálnej hladiny! Aby nedochádzalo k predčasnému naplneniu žumpy, je nevyhnutné na zabránenie nekontrolovateľného úniku vody do žumpy udržiavať v prevádzkyschopnom  stave prislúchajúce vodovodné uzávery a plavákové ventily v nádržiach WC.

10. ZEMNÉ PRÁCE

Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia „STN 73 3050 – Zemné práce“.

UPOZORNENIE:

Vo výkresovej časti na situačnom výkrese inžinierske podzemné vedenia sú znázornené len informatívne, preto pred začatím stavebných prác je nutné prizvať všetkých správcov a užívateľov jestvujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na dotknutom území a požiadať ich o presné polohopisné a výškopisné vytýčenie rozvodov v teréne. V ochrannom pásme podzemných vedení je nutný ručný výkop. Obnažené cudzie vedenia je potrebné chrániť pred poškodením.

B. 	ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU

Táto dokumentácia ako projekt stavby rieši rozšírenie verejného vodovodu v meste Gabčíkovo. V  meste Gabčíkovo je verejný vodovod už vybudovaný a preto sa jedná len o jeho rozšírenie. Navrhovaný verejný vodovod má slúžiť pre EKODVOR ktorý sa má realizovať v meste Gabčíkovo.  Navrhovaný vodovodný rad PVC DN 90 mm bude dĺžky 178 m a bude zabezpečovať EKODVOR pitnou vodou. Táto dokumentácia rieši výstavbu rozvodného potrubia a vodovodnej prípojky. Trasa navrhovaného vodovodu sa bude viesť v zelenom páse popri existujúcej  miestnej komunikácie. Postup prác pri vybudovaní potrubia je nasledovný : vyhĺbi sa ryha šírky min. 80 cm a hĺbky podľa pozdĺžneho profilu. Potom sa uloží potrubie a spraví sa tlaková skúška. Ak nenastali počas tlakovej skúšky  žiadne závady, potrubie sa zasype zeminou a celá plocha sa uvedie do pôvodného stavu.

1)  VODOVODNÉ POTRUBIE

Navrhovaný vodovod sa vybuduje z tlakového potrubia PVC DN 90 mm. Jedná sa o nasledovný rad: Rad  PVC DN 90 mm dĺžky 178 m

Navrhované vodovodné potrubie sa vybuduje ako tlakové, z materiálu PVC DN 90  mm. Jedná sa o rozšírenie verejného vodovodu v obci Gabčíkovo. Navrhované potrubie sa na začiatku napojí na existujúci vodovodný rad PVC DN 110 mm a na konci bude ukončené podzemným hydrantom. Dĺžka navrhovaného vodovodného radu je 178 m. V lomoch nivelety potrubia, kde dochádza k zmene sklonu / + , - /(viď výkres č.2 - pozdĺžny profil), sú osadené kaľníky a vzdušníky, ktoré slúžia na odkalenie a odvzdušnenie príslušnej časti vodovodnej siete. Funkciu kalníkov a vzdušníkov budú plniť podzemné hydranty. Za účelom odberu vody na požiarnu ochranu budú zriadené 2 ks podzemných hydrantov podľa miestnych podmienok hustoty zástavby v súlade   STN 73 6620. Na navrhovaný vodovod sa v celej dĺžke sa uchytí vyhľadávací vodič AYKY  6 mm2, ktorý sa na koncoch a pri podzemných hydrantoch vyvedie po terén a vodivo sa spojí s kovovými armatúrami. Kladačská schéma obsahuje navrhnuté tvarovky a armatúry na vodovodnej sieti ( viď výkres č. 4).  Potrubie sa spojuje zasúvaním do hrdiel, kde sú uložené gumové tesniace krúžky. Pre spojenie navrhovaného potrubia s jestvujúcim potrubím sa použijú tvarovky PVC , ako: „FNPL“, „ENPL“  a  „ANPL“.    Všetky    liatinové  časti  vodovodného  potrubia  budú  podbetónované v zmysle ON 73 6610. Hydranty sa nesmú osadzovať priamo na potrubie PVC, ale vedľa neho. Potrubie v ryhe sa uloží na lôžko z prehodenej zeminy. Potrubie do výšky 20 cm  sa zakryje tiež prehodenou zeminou, a to ručne.

2. Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody nebol prevedený z dôvodu, že navrhovaný vodovod bude zabezpečovať i požiarnu potrebu vody pre EKODVOR, pričom požiarna potreba vody je oveľa väčšia ako samotná spotreba jedného zamestnanca. Z uvedeného je vodovod nadimenzovaný na 6,7 l/s.

3. Zemné práce.

Zemné práce budú urobené podľa vzorového priečneho rezu, kde je vykreslený typ potrubia.

Výkop je uvažovaný ako hĺbenie zvislých  jám pažených príložným pažením. Hĺbenie rýh sa prevedie strojne, len v miestach styku s inými vedeniami sa prevedie ručný výkop. Pod potrubím sa uvažuje s prehodenou zeminou do výšky 20 cm a nad potrubím výšky 20 cm. Montáž potrubia sa prevedie v otvorenej stavebnej ryhe. Minimálna šírka dna ryhy je 0,8 m. Zásyp ryhy bude urobený výkopovým materiálom.

Povrch zasypanej ryhy je potrebné upraviť do pôvodného stavu. Pre výkopové práce bola stanovená kategória  ťažiteľnosti  zeminy v triede 3.

Pri zemných prácach je potrebné dodržiavať ustanovenia normy STN 73 3050.

4. VodovodnÁ prípojkA.

Vodovodná prípojka sa vybuduje z polyetylénového potrubia rPe 1 ". Potrubie bude pretláčané pod miestnou komunikáciou. Sklon verejnej časti vodovodnej prípojky od navrhovaného verejného vodovodu PVC DN 90 mm mm k vodomernej šachte bude 1 %. Sklon neverejnej časti vodovodnej prípojky od prevádzkovej budovy k vodomernej šachte bude taktiež 1 %. Navrhované potrubie sa bude dať odvodniť vo vodomernej šachte.  Vo vodomernej šachte sa osadí vodomer VM 3 - 5, hlavný uzáver pred vodomerom a za vodomerom hlavný uzáver s odvodnením. Vodovodná prípojka bude napojená na potrubie  PVC DN 90 mm navŕtávacím pásom s ventilom 90/1". Na ventil sa osadí zemná súprava - prikrytie ventilovým poklopom. Celková dĺžka verejnej časti vodovodnej prípojky je 10 m a neverejnej časti 5 m. Obchod s potravinami investora bude zásobovaný  pitnou vodou z 1" potrubia.

Pred zásypom potrubia prípojky sa uskutoční kontrola vodotesnosti spojov za účasti budúceho užívateľa. Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí STN 73 6611.

6.5 SO-06  NN prípojka

1. Úvod

Projektová dokumentácia rieši elektrickú prípojku pre areál EKODVORA v meste Gabčíkovo, kraj : Trnavský, okres: Dunajská Streda, parc.číslo: 5048/1, 5048/2, 5054/1, 5054/, 900/1, 900/2.

Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z.

1.1.Všeobecný popis stavby

Ekodvor pozostáva z prevádzkových budov, oceľových hál a z kontajnerov na triedený odpad.

2. Predpisy a normy

Dokumentácia je prevedená podľa platných zákonov a vyhlášok a podľa predpisov STN vydaných v dobe spracovanej projektovej dokumentácie.

3. Základné technické údaje

3.1. Ochrana pred úrazom el. prúdom

3+PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-C

A) 	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (STN 33 2000 - 4-41) :

- samočinným odpojením napájania (čl.413.1) siete TN (čl. 413.1.3)

B)	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke (STN 33 2000 - 4-41)

- izolovaním živých častí (čl. 412.1)

- krytmi ( čl. 412.2)

Stupeň dodávky el. energie podľa STN 34 1610 :     3

Meranie odberu elektrickej energie: v elektromerovom rozvádzači RE

V súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov sú nasledovné min. požiadavky na krytie elektrických prístrojov podľa druhu priestoru :

vonkajšie priestory

IP 23 - Elektroištalačné prístroje

IP 43/20 - Rozvádzače

3.2. Bilancia výkonov

Pre priestory projektovanej stavby je nasledovná výkonová bilancia :

Inštalovaný príkon :                            Pi = 22,3 kW

Súčasnosť :                                      Beta = 0,76

Súčasný príkon:                                  Pv = 17 kW

4. Technický popis

Elektrická prípojka dimenzie NAYY-J 4x35mm2 je prevedená z jestvujúcej vzdušnej sekundárnej NN siete cez prípojkovú skriňu SPP 2 /In 63A/. Prípojka je po stožiari vedená v plastovej chráničke.  Elektrická prípojka je ukončená v  elektromerovom rozvádzači RE, ktorý sa nachádza na hranici pozemku na verejne prístupnom mieste.

Z elektromerového rozvádzača RE sa napojí rozvádzač RH, ktorý je hlavným rozvádzačom areálu ekodvora. Použije sa kábel CYKY-J 4x25mm2.

Elektromerový rozvádzač bude navrhnutý v plastovom prevedení. Hlavný istič  bude In=32A/3 s charakteristikou B. Rozvádzač po otvorení dverí bude mať všetky živé časti zakryté krytmi proti náhodnému dotyku, čím bude zabezpečené krytie IP 20. Istič pred elektromerom bude plombovateľný, elektromer je dodávkou ZSE. Všetky nemerané časti musia byť plombovateľné! Prívod do rozvádzača bude zdola, vývod bude vedený tiež zdola.

Označenie rozvádzačov

RE              - elektromerový rozvádzač

RH              - hlavný rozvádzač ekodvora

Elektromerový rozvádzač RE obsahuje

trojpólový istič 32A - Hlavné istenie

jednosadzbový elektromer

ochrannú svorkovnicu

1kV káble budú uložené podľa situačného výkresu č.701. 1kV káble proti mechanickému poškodeniu sú chránené uložením do pieskového lôžka, zakryté tehlami resp. betónovými dlaždicami. Celá trasa bude označená výstražnou fóliou.

Uloženie káblov do zeme treba realizovať v súlade s STN 34 1050, pri súbehu a križovaní káblov s ostatnými podzemnými vedeniami treba dodržať normu STN 73 6005 a zákon 656/2004 Z.z. Pred zahájením zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, zemné práce v ochrannom pásme podzemných vedení treba realizovať ručne.

Pri križovaní komunikácie a jestvujúcich IS a navrhovaných IS sa káble uložia do chráničky FXKVR 110, prevyšujúca IS o1m na obidve strany.

Minimálna vzdialenosť vonkajších plášťov 1kV káblov pri súbehu je 5cm, minimálna vzdialenosť  vonkajších plášťov 22kV a 1kV káblov pri súbehu je 20cm.

5. Bezpečnosť práce

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č.

508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach.

Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu

vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny A, g). Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.

6. Revízia elektrického zariadenia

Východziu revíziu prevedie dodávateľ montážnych prác podľa STN 33 2000-6. Ďalšiu revíziu (periodickú) bude prevádzať prevádzkovateľ v stanovených lehotách a po každej oprave vyvolané poruchou, či poškodením elektrického zariadenia.

6.6 SO-07  Areálový rozvod NN a vonkajšie osvetlenie

1. Úvod

Projektová dokumentácia rieši areálový rozvod NN a vonkajšie ovetlenie areálu EKODVORA v meste Gabčíkovo, okres Dunajská Streda, parc.číslo: 5048/1, 5048/2, 5054/1, 5054/, 900/1, 900/2. Súčasťou tejto dokumentácie sú situácia, rezy a schémy.

Zariadenie vyhotovené v súlade s osvedčenou dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky MPSV R SR č. 508/2009 Z.z.

1.1.Všeobecný popis stavby

Ekodvor pozostáva z prevádzkových budov, oceľových hál a z kontajnerov na triedený odpad.

2. Predpisy a normy

Dokumentácia je prevedená podľa platných zákonov a vyhlášok a podľa predpisov STN vydaných v dobe spracovanej projektovej dokumentácie.

3. Základné technické údaje

3.1. Ochrana pred úrazom el. prúdom

3+PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-C

3+PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-S

3+PEN ~ 50 Hz, 230 V, TN-S

A) 	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (STN 33 2000 - 4-41) :

- samočinným odpojením napájania (čl.413.1) siete TN (čl. 413.1.3)

B)	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke (STN 33 2000 - 4-41)

- izolovaním živých častí (čl. 412.1)

- krytmi ( čl. 412.2)

Stupeň dodávky el. energie podľa STN 34 1610 :     3

Meranie odberu elektrickej energie: v elektromerovom rozvádzači RE

V súlade s protokolom o určení vonkajších vplyvov sú nasledovné min. požiadavky na krytie elektrických prístrojov podľa druhu priestoru :

vonkajšie priestory

IP 23 - Elektroištalačné prístroje

IP 43/20 - Rozvádzače

3.2. Bilancia výkonov

Pre priestory projektovanej stavby je nasledovná výkonová bilancia :

Inštalovaný príkon :                            Pi = 22,3 kW

Súčasnosť :                                      Beta = 0,76

Súčasný príkon:                                  Pv = 17 kW

4. Technický popis

Areálový rozvod NN ekodvora začína od elektromerového rozvádzača RE, ktorý sa nachádza na hranici pozemku na verejne prístupnom mieste. Z elektromerového rozvádzača RE sa napojí rozvádzač RH, ktorý je hlavným rozvádzačom areálu ekodvora. Použije sa kábel CYKY-J 4x25mm2. Z rozvádzača RH sa napojí káblom CYKY-J 4x16mm2 rozvádzač R2, ktorý je hlavným rozvádzačom oceľových hál. Z rozvádzača RH sa ďalej napojí káblom CYKY-J 4x6mm2 rozvádzač R1, ktorý je hlavným rozvádzačom prevádzkových budov.Čerpadlá, ktoré sú súčasťou dodávky ZTI budú napojené káblami CYKY-J 3x2,5mm2 a CYKY-J 5x2,5mm2. Rovnako aj vývod dimenzie CYKY-J 3x6mm2 pre vonkajšie osvetlenie bude istený v rozvádzači RH.

Vonkajšie osvetlenie areálu ekodvora bude zabezpečené 70W výbojkovými svietidlami, ktoré budú umiestnené  vedľa spevnenej plochy na oceľových 4m vysokých stožiaroch v počte 8 ks. Vonkajšie osvetlenie pri oceľových halách bude zabezpečené 70W výbojkovými svietidlami, ktoré budú umiestnené na 1,5m oceľových výložníkoch v počte 5 ks.   Spínanie vonkajšieho osvetlenia bude súmrakovými spínačmi.

1kV káble budú uložené podľa situačného výkresu č.701. 1kV káble proti mechanickému poškodeniu sú chránené uložením do pieskového lôžka, zakryté tehlami resp. betónovými dlaždicami. Celá trasa bude označená výstražnou fóliou.

Uloženie káblov do zeme treba realizovať v súlade s STN 34 1050, pri súbehu a križovaní káblov s ostatnými podzemnými vedeniami treba dodržať normu STN 73 6005 a zákon 656/2004 Z.z. Pred zahájením zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, zemné práce v ochrannom pásme podzemných vedení treba realizovať ručne.

Pri križovaní komunikácie a jestvujúcich IS a navrhovaných IS sa káble uložia do chráničky FXKVR 110, prevyšujúca IS o1m na obidve strany.

Minimálna vzdialenosť vonkajších plášťov 1kV káblov pri súbehu je 5cm, minimálna vzdialenosť  vonkajších plášťov 22kV a 1kV káblov pri súbehu je 20cm.

V spoločnej káblovej ryhe v rohu pod pieskovým lôžkom je uložená uzemňovacia pásovina FeZn 30/4mm, ku ktorému sú pripojené osvetľovacie stožiare pomocou svoriek SP1, SR03. Spoločné uzemnenie musí mať menšiu hodnotu ako 2 Ω.Osvetlovacie stožiare sa osadia do betónových základov v závislosti od únosnosti pôdy. Betónový základ musí mať otvory pre vstup a výstup el. káblov, uzemňovací zvod a otvor pre odvod vody.

5. Bezpečnosť práce

Montáž elektrických zariadení môže vykonať len firma s platným oprávnením v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Počas montážnych prác musia jednotlivé pracovné skupiny dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach.

Prevádzkovanie elektrických zariadení obsiahnutých v tomto projekte, ich obsluhu, opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby s príslušnou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.

Zodpovednosť za preverenie a pravidelné kontrolovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach má prevádzkovateľ týchto zariadení.

Podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. § 4, prílohy č. 1, - rozdelenie zariadení a ich zaradenie do skupín podľa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny A, g). Na rozvodných zariadeniach sú umiestnené bezpečnostné a výstražné tabuľky v zmysle príslušných STN.

6. Revízia elektrického zariadenia

Východziu revíziu prevedie dodávateľ montážnych prác podľa STN 33 2000-6. Ďalšiu revíziu (periodickú) bude prevádzať prevádzkovateľ v stanovených lehotách a po každej oprave vyvolané poruchou, či poškodením elektrického zariadenia.

6.7 SO-08  Spevnené plochy

Predmetný priestor výstavby sa nachádza na okraji mesta Gabčíkovo, mimo zastavaného územia obce. Vedľa pozemku sa nachádza poľná cesta, ktorá pokračuje v miestnej spevnenej komunikácii.

Hlavný vstup do areálu je cez existujúcu nespevnenú prístupovú cestu situovaný z hlavnej cesty. Navrhuje sa betónová vnútroareálová spevnená plocha, ktorá zároveň slúži aj ako komunikačný priestor.

Návrh skladieb:

Spevnená plocha s betónovým krytom - 1082m2

Skladba:

Betón			hr. 200mm

Štrkodrva		hr. 100mm

Betónová drva		hr. 300mm

Rastlý terén

Celkom:		hr. 600mm

Spevnené plochy sú navrhnuté betónové monolitické, betón C16/20 hr. 200mm, vystužený pri oboch povrchoch sieťovinou priemeru 6x6mm s oky 150/150mm. Spevnené plochy treba dilatovať po zatvrdnutí betónu na plochy max. 6,00m.

Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cca. 1,5% k zelenému pásu, ktorý je navrhnutý okolo celého dvora v šírke cca. 3,00m.

6.8 SO-09  Bariérové oplotenie

Jedná sa o betónové plné barierové oplotenie okolo riešeného dvora. Hlavný vstup bude zabezpečené cez oceľovú vstupnú posuvnú bránu podľa situačného výkresu. Výška oplotenia cca. 2000m. Orientačná osová vzdialenosť betónových stĺpikov bude 3,10m a bude upresnené dodávateľom oplotenia. Stĺpy sú kotvené do betónových základov.

Základy

Základová  škára sa volí v nezamrzenej hĺbke  na kóte - 0,900 m. Sú navrhnuté betónové základové pásy 500 x 500 x 900 mm zn. C16/20 s výstužou R10, pod ktorými sa prevedie zhutnený štrkový podklad.

Stĺpy

Použité sú betónové krajné a vnútorné stĺpiky, výška 2,55m. Časť stĺpov (550mm) je zabetónovaná do betónových základov. Orientačná osová vzdialenosť betónových stĺpikov bude 3,10m a bude upresnené dodávateľom oplotenia.

Výplň

Použité sú betónové výplňové dosky rozmeru 3000x500x70mm. Ako spodná doska bude použitá doska podhrabová, následne normálne s profilovanou výplňou. Výška oplotenia 2,00m nad terénom.

6.9 SO-10  Mostová váha

Jedná sa o novú mostovú váhu, ktorá bude slúžiť na meranie hmotnosti dovezeného odpadu. Váha bude osadená do objektu SO-08 – Spevnená plocha.   Príprava územia na výstavbu vyžaduje vyčistenie pozemku a vyrovnanie terénu, v prípade potreby aj dozhutňovanie.

2. Technické údaje

Typ : VW-NHC

Rozmer plochy : 9x3 m

Váživosť : 30.000 kg

Dielik : 10 kg

Zaťažiteľnosť : 50.000 kg

Počet snímačov : 4 ks

Trieda presnosti : podľa EN 45501 III.trieda

3. Popis váhy

a, Tenzometrické snímače :

Snímače Zemic Hm9B-30tC3 zodpovedajú najvyšším kvalitatívnym požiadavkám pre obchodné váženie a medzinárodnej smernici pre zariadenia používané v obchodnom styku. Sú vyrobené z nerezových ocelí a sú hermeticky uzatvorené s krytom IP68. Snímače sú vyhotovené v triede III. OIML-R76. Spojovací kábel je odoľný voči hlodavcom a spojovacia skriňka je chránená voči nepriamym úderom blesku.

b, Vážiace mosty:

Vážiace mosty typu NHC sú určené pre statické váženie cestných vozidiel. Mosty sú vyrobené z oceľobetónovej konštrukcie s nosníkmi typu U300 a zo betónu C30/37. Betónový povrch mostov je odoľný voči opotrebovaniu , voči mechanickým vplyvom a v zimných mesiacov voči posypovej soľi. Oceľové časti sú chránené 2 vrstvovým ochranným náterom na báze epoxi.Váha dľžky 9m sa skladá zo 1 mostov rozmeru 3,0 x 9,0 m. Sú uložené na analógových tenzometrických snímačoch zaťaženia vo výkyvných držiakoch pre zamedzenie vplyvu tepelnej rozťažnosti mosta a prenosu bočných síl na snímače zaťaženia.

c, Vyhodnocovacia jednotka

Typ: VW

Delenie : 3000e alebo 6000e Krytie : IP54

Displej : 54 mm, LCD s modrým podsvietením

Výstupy : komunikácia s externými zariadeniami ako PC, tlačiareň a externý displej pomocou sériového rozhrania RS 232, na väčšie vzdialenosti ako 25 m cez prevodníky RS 485,Ethernet alebo WIFI

7. Požiarna ochrana

Opis stavebného riešenia.

Predmetom projektu je výstavba EKODVORA na separovanie odpapdu. Areál je situovaný v meste Gabčíkovo. Areál bude pozostávať z objektov slúžiacich pre administratívu a sociálne zázemie (SO 01).

Privezený odpad bude skladovaný podľa druhu odpadu v kontajneroch.

Biologicky rozložiteľný odpad rastlinného bude skladovaný v objekte SO 03. Skládka bude ohraničená oporným betónovým múrom do výšky 2,5 m.

SO-01  Prevádzková budova

Prevádzková budova bude pozostávať z administratívnej časti a zo sociálnej časti. Pre potreby administratívy budú použité dva ks kontajnerov o rozmeroch 6055x2435mm. Kontajnery budú napojené na inžinierke siete.

SO-02 Oceľová hala

Rozlohou najväčším objektom v areály. Budova je  montovaná stavba z nosných I profilov opláštená trapézovým plechom. Jedná sa skladovaciu halu. Objekt bude taktiež napojená len na elektriku.

SO-03 Skládka pre biologicky rozložiteľný odpad

Skládka  pre biologicky rozložiteľný odpad o ploche 111,62 m2 je ohraničená z troch strán oporným betónovým múrom výšky od 1,5 do 2,5 m.

SO-04.02 Požiarne nádrže

Z dôvodu zabezpečenia ochrany areálu pred požiarom je treba inštalovať požiarnu nádrž o objeme min. 22m3. V tomto prípade sa jedná o dve vodotesné nádrže o objeme po 11m3, ktoré budú osadené do terénu. Každá nádrž bude mať samostatnú vodovodnú prípojka na doplnenie vodou, ako aj nasávaciu hlavicu pre napojenie požiarnych vozidiel.

Požiarna výška

Jedná sa o jednopodlažné stavby, Podlaha posledného nadzemného podlažia SO O1 a SO 02 sa nachádza na  výškovej kóte + 0,00 m.   V zmysle čl. 2.2.6. STN 92 0201 - 2 požiarna výška stavby je  + 0,00 m.

Okná a dvere

Okná a vonkajšie dvere sú atypické, plastové, resp. oceľové podľa dispozícií. Navrhované vnútorné dvere budú hladké dyhované a osadené v oceľovej  alebo drevenej zárubni. Veľkoplošné vráta budú oceľové otočné v postranných závesoch.

Vykurovanie

Stavba bude mať v prevádzkovej budove SO 01 vykurovanie zabezpečené lokálnymi elektrickými zdrojomi tepla. Vykurovacie telesá sa nainštalujú podľa požiadaviek vyhl. MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. Ostatné objekty nebudú vykorované.

Elektrické rozvody a elektrické zariadenia a bleskozvody

Elektrické zariadenia sú navrhnuté podľa prostredí stanovených odbornou komisiou určenou projektantom podľa STN 33 0300. Pre stavbu je navrhnutá rozvodná sústava 3 NPE ~50Hz 230/400V-TNC a 1 NPE ~50Hz 230-TNS. Kábelové rozvody sú navrhnuté  vodičmi vedené pod omietkou. Ochrana proti nebezpečnému dotyku je riešená podľa STN 34 1010 zemnením a nulovaním. Ochrana pred účinkami atmosferických výbojov je riešená podľa STN 34 1390 bleskozvodmi. Pripojenie zachytávacej sústavy bleskozvodu je navrhnuté zvodmi s uzemnením, ktoré sú prepojené v spodnej časti skúšobnou svorkou

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia budú inštalované podľa určených prostredí pre elektrické zariadenia. Pred  uvedením elektrických zariadení a bleskozvodov do prevádzky budú vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodom v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Vykonanie odborných prehliadok , bude dokladované príslušnými správami o odborných prehliadkach a skúškach týchto zariadení.

Rozdelenie stavby na požiarne úseky

Riešená stavba v súlade STN 92 0201 - 1 je rozdelená do požiarnych úsekov  pri rešpektovaní požiadaviek č. 4.1. STN 92 0201 - 1  na dovolenú plochu požiarneho úseku ako aj požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií a konštrukčných prvkov nachádzajúcich sa v navrhovaných požiarnych úsekoch a to v súlade s tabuľkou č.  1 STN 92 0201 - 2 .

Únikové cesty

Únikové cesty posudzovanej stavby sú riešené v zmysle piatej časti vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu  pri výstavbe a pri užívaní stavieb  a STN 92 0201 - 3

Evakuácia osôb z požiarnych úsekov bude vykonávaná  súčasnou evakuáciou do voľného priestranstva dverami, ktoré budú mať ľahko otvárateľné krídla, otočné v postranných závesoch. Dvere na únikových cestách sa budú otvárať v smere úniku. Dvere na začiatku únikovej cesty,  do voľného priestranstva môžu byť otvárateľné aj proti smeru úniku osôb. okrem dverí kde sa bude evakuovať viac ako 100 osôb.

Dvere na únikovej ceste sa nesmú pri otvorení nesmú zúžiť šírku  pod hodnotu šírky únikového pruhu. Úniková cesta a únikové východy musia byť trvale voľné a nesmú sa zatarasovať  ani zužovať materiálom.

Nechránené únikové cesty budú vetrané prirodzeným vetraním stavebnými otvormi v obvodových konštrukciách.

Zariadenia pre požiarny zásah

- Príjazdové a prístupové komunikácie

Príjazdová komunikácia pre príjazd požiarnych vozidiel v prípade vzniku požiaru je zabezpečená  z existujúcej miestnej komunikácie cez spevnenú. Príjazdová komunikácia má šírku min. 3,0 m s betónovým povrchom a únosnosťou na zaťaženie jednej nápravy vozidla min. 80 kN. Príjazdová komunikácia vyhovuje  § 82 ods. 3  vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb .

V zmysle § 83 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb sa zriadenie nástupovej plochy nevyžaduje nakoľko sa jedná o objekt s požiarnou výškou do 9.0 m

Zriadenie vnútorných zásahových ciest sa v zmysle § 84 ods.1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb nevyžaduje nakoľko stavba má síce požiarnu výšku do 22,5 m, avšak hĺbka stavby je menej ako 60 m a zásah možno viesť zo všetkých strán stavby.

- Zásobovanie požiarnou vodou

Zásobovanie požiarnou vodou je riešené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. Potreba vody na hasene požiarov v stavbe je riešená podľa čl. 4.1 a Tabuľky 2 STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Potreba požiarnej vody pre stavbu 12 l.s-1.

Zásobovanie vodou na hasenie požiarov bude zabezpečené inštalovaním podzemnej nádrže o celkovom objeme 22 m3, ktorá bude vybavená sacím potrubím DN 110 a  sacím košom A 110 Turbo so spätnou klapkou. Kôš bude umiestnený na armatúre DN 110, s vyústením nad úroveň terénu. Sacie potrubie bude ukončené spojkou A 110 a viečkom spojky A 110.  Požiarna nádrž bude označená dopravnou tabuľou ZÁKAZ STÁTIA s dodatkovou tabuľou POŽIARNA

NÁDRŽ podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

V požiarnom úseku N1.01-I; N1.02 sa zriadenie hadicového zariadenia vo vnútri stavby nevyžaduje, nakoľko súčin priemerného požiarneho zaťaženia p- a plochy požiarneho úseku S je menší ako 10000.

- Prenosné hasiace prístroje

Potreba prenosných hasiacich prístrojov je riešená v zmysle STN 92 0202 - 1 . Počet hasiacich prístrojov je určené v zmysle čl. 5.1.2. písm. c) STN 92 0202 - 1 spoločne pre viac požiarnych úsekov v jednom podlaží. Ekvivalentné množstvo hasiacej látky je určené v zmysle čl. 5.2.7. STN 92 0202 - 1  podľa vzorca :

Mc = 0,9 . (Si.ai)½  > 6

Mc = 0,9 . (Si.As)½  > 6

Vstupné údaje a výsledky výpočtov s určením množstva a druhu hasiacich prístrojov pre jednotlivé požiarne úseky sú uvedené v tabuľke.

- Výpočet Mc a určenie množstva druhov prenosných hasiacich

| pož. úsek | S | a | Mc | SUM | Prášok |  |  | CO2 |  |  | Voda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |  | ks | kg | 1,0 | ks | kg | 0,6 | ks | kg | 0,45 |
| N1.01-I | 24,86 | 0,91 | 4,3 | 6,0 | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 5 |  |  |  | 0,0 |
| N 1.02 | 254,31 | 0,47 | 9,8 | 12,0 | 2 | 6 | 12,0 | 0 | 5 |  |  |  | 0,0 |

Akcieschopné prenosné hasiace prístroje budú inštalované na zvislé konštrukcie obvodových stien požiarneho úseku stavby podľa technických podmienok výrobcu. Rozmiestnenie jednotlivých prenosných hasiacich prístrojov je riešené vo výkresovej časti.  Práškové prenosné hasiace prístroje budú inštalované na zvislú obvodovú konštrukciu . Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

Stanovištia všetkých prenosných hasiacich prístrojov budú označené symbolmi podľa NV SR č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného značenie pri práci.

Vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami

Posudzované stavby nemusia byť vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou, stabilným hasiacim zariadením, ani zariadením na odvod splodín horenia, nakoľko nie sú splnené podmienky uvedené v § 87 a § 88 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Osobitné požiadavky

Hlavné uzávery médií t.j. elektrickej energie, vody a kúrenia budú označené bezpečnostnými tabuľkami v súlade s NV SR č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného značenie pri práci.

Záver

Pri riešení požiarnej bezpečnosti stavby a jej členenia do požiarnych úsekov, ktoré je zdokumentované v tejto technickej správe, bolo zohľadnené nie len zabezpečenie jednoduchého a  bezpečného úniku osôb z ktoréhokoľvek miesta požiarneho úseku ale aj minimalizovanie rozsahu prípadných škôd pri požiari, možnosť rýchleho a účinného zásahu požiarnych jednotiek,

inštalovanie prostriedkov hasenia, ale aj uplatnenie ďalších ustanovení predpisov zohľadňujúc celkové  investičné náklady spojené s realizáciu stavby pri dodržaní bezpečných postupov.

8. Stavenisko, bezpečnosť práce a uskutočňovanie výstavby

8.1. Charakteristika staveniska

###### Charakteristika staveniska

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s miernym prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu obce, preto navrhované riešení prispieva ku skultúrneniu okolia mesta.

Výškové pomery územia

Pozemok v mieste výstavby je na výške od 113,90 až po 113,25 m.n.m. Výška podlahy objektu SO.01, ± 0,000 bude na úrovni 114,15 a výška podlahy objektu SO.02, ± 0,000 bude na úrovni 113,58. Výška poľnej je na 113,90 m.n.m. Pozemok z hľadiska výstavby je pre dané účely vhodné. V blízkosti  pozemku sa nachádza vzdušný rozvod elektriky s možnosťou napojenia navrhovaných objektov.

Zásady riešenia zariadenia staveniska

Podľa predbežných rokovaní  Mestským úradom -  Gabčíkovo, stavenisko sa zriadi na samotnom stavebnom pozemku č.p.  5048/1 a to tak aby celý stavebný proces nerušil prevádzku okolitých občianskych vybaveností.

###### Vytýčenie staveniska a existujúcich objektov

Pri preberaní staveniska odovzdá oprávnený zástupca obstarávateľa zástupcovi zhotoviteľa vyznačenie hraníc staveniska, objekt a ďalších dokladov, včítane bodov základnej vytyčovacej siete. Počas stavených prác bude vykonávať zodpovedný geodet zhotoviteľa kontrolné geodetické merania na stanovenie skutočného stavu dokončených objektov.

Rozloha staveniska je v súlade s hranicami projektového areálu. Počas výstavby sa oplotí celý pozemok tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť pracovníkov, ako aj ľudí nezúčastnených na výstavbovom procese. Stavenisko bude odovzdané stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne, pričom sa vyznačia všetky inžinierske siete a podzemné objekty nachádzajúce sa na stavenisku, ako aj miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely. Na stavenisku sa nenachádzajú vedenia inž.sietí.

Úpravy staveniska

Pred začiatkom výstavby je potrebné zabezpečiť vyčistenie pozemku, ktorá momentálne slúži ako neriadená skládka.

Údaje o dopravných trasách pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov

Hlavný prístup na stavenisko pri výstavbe je z miestnej nespevnenej komunikácie, ktorá sa ťahá po celej dĺžke stavebného pozemku. Vyťažená zemina bude využívaná na úpravu terénu pre vlastnú výstavbu.

Na stavenisku budú stavebný materiál privážať nákladné automobily, bet. zmes autodomiešavače. Pri betonáži sa uvažuje s použitím automobilového čerpadla.

Skladovacie plochy

Na stavenisku je k dispozícii množstvo skladovacích plôch. Skladovacie plochy sú situované predovšetkým na západnej strane staveniska. Aby túto plochu bolo možné využívať, je potrebné na začiatku výstavby vyhotoviť, zrealizovať nevyhnutné terénne úpravy, aby sa tak získala čo najväčšia plocha pre skladovanie materiálu. Predpokladaná plocha skládku 120 m2.

8.2. Údaje o zvláštnych opatreniach

Bezpečnostné opatrenia

Zhotoviteľ bude na stavenisku i v predmetných navrhovaných objektoch v plnom rozsahu rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č. 525/90 Zb. , vyhlášku MV č.446/91 Zb. zákon NR SR z 21.1.1993 a STN 73 0818,73 0802, 73 0804.Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnikov je zabezpečený priestorom vstupu na stavenisko.

Bezpečnostné predpisy – Na stavenisku bude zhotoviteľ  v plnom rozsahu rešpektovať:

- zákon  O základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce

- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter činnosti

- zákonník práce

- vyhláška č. 374/90 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce

- zákon 95/2000 zákon o inšpekcií práce – novelizácia 231/2002

- vyhláška SÚBP A SBÚ č. 208/91 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel

Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci a to najmä s Vyhl. SÚBP a ISBU č. 374/1990 Zb. o bezp. práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ďalej Zákonom NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezp. a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a najmä nariadením vlády č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezp. a zdrav. požiadavkách na stavenisko.

Pred začatím práce na stavenisku je potrebné vytýčiť podzemné vedenia a v súčinnosti s príslušnými správcami zariadení musia byť zabezpečované predpísané ochranné opatrenia. Všetky vstupy na stavenisko, mont. priestory a príst. cesty, ktoré k ním vedú, sa musia označiť bezpečnostnými značkami a tabuľkami so zákazom vstupu na stavenisko nepovoleným osobám. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.

Vykopané ryhy a jamy musia dostatočne zabezpečiť proti zosuvu pažením, prípadne ohradiť. pri výstavbe treba rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inž. sietí, ako aj ďalších zariadení, pre ktoré sú tieto pásma stanovené.

Pri výstavbe treba dodržať všetky ustanovenia pre práce vo výškach.

Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na ver. komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené. pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun v súlade s postupom stavebných prác.

Zariadenie skládok sa riešiť tak, aby umožnili skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia.

Debniace dielce možno skladovať len podľa podmienok určených výrobcom. Sú uložené na vyhradenej ploche kde budú ošetrené pred každým použitím.

Prístupové komunikácie, prac. plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.

Pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí zabezpečiť dostatočné osvetlenie.

O bezpeč. opatreniach musia byť informovaní všetci pracovníci stavby, náležite vyškolení a vedomí si nevyhnutnosťou ich dodržiavania.

Pri prácach vykonávaných na ver. komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky alebo strážením a opatriť výstražným osvetlením.

Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vlyvov

Ochrana životného prostredia: Predmetná stavba nebude mať zásadný negatívny dopad na životné prostredie lokality, resp. mesta. Počas realizácie i pri samotnej prevádzke objektu nie je nutné stanovovať, ani dočasné ochranné hygienické pásmo. Projektová dokumentácia rešpektuje zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na polohu staveniska navrhujeme stavebný materiál, pokiaľ je to možné, dopravovať na stavenisko zaplachtovaný, paletizovaný.

Zvláštne opatrenia: Pred zahájením výkopových prác je nutné zamerať existujúce inžinierske siete. Kladenie inžinierskych sietí môže vykonávať iba organizácia k tomu oprávnená, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, v termínoch dohodnutých napäťových výluk. Pri realizácii prípojok inžinierskych sietí budú vzniklé výkopy pre chodcov značené  a ochránené v zmysle STN. V križovaniach s pešími ťahmi chodcov budú prekryté oceľovými platňami.

Je nevyhnutné, aby pri realizácii stavby boli dodržiavané príslušné opatrenia o posudzovaní stavieb na životné prostredie, najmä:

- zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č.127/1994 Z.z. a zákona NR SR č.287/1994 Z.z. ako aj príslušné zákonné opatrenia príslušného mestského úradu.

Pri vykonávaní prác je potrebné:

- udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v okolí stavby,

- chrániť zeleň a stromy pred poškodením,

- dodržať určené dopravné trasy pre odvoz a dovoz zeminy, bet. zmesi, prefabrikátov i ostatného stavebného materiálu a výrobkov.

- zabezpečiť, aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie,

- organizovať dopravu a stavebnú činnosť efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a spodných vôd,

- znížiť prašnosť kropením a zakrývaním sypkého materiálu plachtami, príp. fóliami,

- práce s vysokou hlučnosťou( napr. búranie bet. základov pneumatickým kladivom, rozkopávky) realizovať len v pracovných dňoch a s limitovaním času nasadenia počas pracovnej smeny,

- ukladať stavebný odpad do príslušných kontajnerov a odvážať ich na skládku odpadu ( upozorňujeme na nutnosť preukázania príslušným dokumentom o uloženi).

Odpady na stavenisku budú odpady najmä z výkopov. Podľa Katalógu odpadu možno tieto odpady zaradiť do skupín odpadu nasledovne:

Stavebný odpad a odpad z demolácií skupina  17

betón, tehly, dlaždice, obkladačky, keramika 17 01

Číslo skupiny a podskupiny		Druh odpadu		Kat.odpadu       Množstvo

cca

17 01 01				Betón				O		14 m3

17 01 02				Tehly				O		  8 m3

17 01 07				Zmesi betónu, tehál

obkladačiek, dlaždíc		O		10 m3

Bitumované zmesi skupina 17 03

17 03 01				Bitumované zmesi		N		15 kg

Zemina kamenivo 17 05

17 05 04				Zemina a kamenivo iné

ako uvedené v 17 05 03	O	          1500 m3

Komunálne odpady 20

20 01 01				Papier a lepenka		O		100 kg

20 01 39				Plasty				O		100 kg

20 03 01				Zmes.komul.odpad		O	          1500 kg

Odpady je potrebné evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia.

Výrub drevín

Na základe dohody s investorom výrub drevín sa uskutoční pred zahájením výstavby. Investor vybaví na vlastne náklady povolenie – rozhodnutie obce a realizuje výrub podľa rozhodnutia obce.

# 8.3. Riešenie civilnej obrany

V novostavbe sa neuvažuje so špeciálnym úkrytom pred radiačným žiarením.

8.4. Podmienky a nároky na uskutočňovanie výstavby

Lehota výstavby

Lehota výstavby a predpokladaný termín zahájenia a ukončenia jej etáp:

- zahájenie výstavby       :        11. 2016

- ukončenie výstavby      :        10. 2017

- doba výstavby             :        12 mesiacov

Požiadavky na odovzdanie dokončenej stavby do užívania

Rozhodujúce požiadavky na uvedenie stavby do užívania:

- bezzávadné dokončenie a prevzatie všetkých konštrukcií a prác,

- doloženie certifikátov, atestov, revíznych správ o kvalite materiálov, výrobkov a stavebných prác,   povolení a potvrdení ( napr. o uskladnení sutiny a pod.).

-odskúšanie, overenie funkčnosti prvkov stavebnej časti, inštalácií, inž. sietí, zariaďovacích predmetov vrátane protokolov o vykonaných skúškach a súhlase k prevádzke,

- funkčnosť a spoľahlivosť strojného zariadenia, výťahov, zdrojov tepla, silno a slaboprúdu a pod.

Časový postup likvidácie zariadenia staveniska

S likvidáciou prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska sa uvažuje do 30 dní od doručenia výstavby s tým, že sa pozemok dá do projektom predpísaného stavu.

9. Záver

Realizácia tohto projektu zabezpečí ďalšiu možnosť rozvoja mesta a prispeje k zväčšeniu rozmanitosti priemyselnej vybavenosti v lokalite. Umožní zvýšené trhové využitie obchodného charakteru a zabezpečí vytvorenie nových pracovných miest. Zlepší a skultúrni doteraz nevyužité a zanedbané životné prostredie na danom území.

v Šamoríne, január 2016	                                     		          Ing.arch Tomáš Vörös

§ 71 ods.2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., o ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

čl.3.4.2. STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

 nji , mski . i  -  Kontrola počtu PHP podľa č. 5.4.1. STN 92 0202 - 1